АНЕКС II + III: Технички карактеристики + Техничка понуда

Наслов на договорот:

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање во работа на мини линија за пелетирање,  како и Набавка, транспорт, монтажа и пуштање во работа на опрема за греење на биомаса во Спортска сала Младост Битола.

Референтен број:  08-736/3    2016

Колони 1-2 треба да се пополнат од страна на  Договорниот Орган

Колони 3-4 треба да се пополнат од страна на понудувачот

Колоната 5 е резервирана за комисијата за оценка

Анекс III - Техничка понуда на Изведувачот

Од понудувачите се бара да ги пополнат шаблоните на следниве страници:

• Колона 2 е пополнета од страна на Договорниот Орган и ги покажува потребните спецификации (да не биде изменета од страна на понудувачот).

• Колона 3 да биде пополнета од страна на Понудувачот и мора да се наведе што се нуди (на пример, зборовите "во согласност" или "да" не се доволни)

• Колона 4 му дозволува на понудувачот да дава коментари за својот предлог за набавка и да направи евентуалниреференци на документацијата.

Евентуално доставените документи треба јасно да ги укажуваат (нагласување, ознака) моделите предложени и вклучените опции, доколку ги има, така што може оценувачите да ја видат точната конфигурација. Понуди, кои не дозволуваат да се идентификуваат точно моделите и спецификациите може да бидат одбиена од страна на комисијата за оценка.

Понудата мора да биде доволно јасна за да му овозможи на оценувачите да направат лесна споредба помеѓу бараните спецификации и понудените спецификации.

Lot.1

Мини линија за пелетирање

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање во работа на:

| 1. Ред. Бр. | 2. Барана спецификација | 3. Понудена спецификација | 4. Забелешки по однос на документацијата | 5. Забелешки на евалуационата комисија |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мини линија за пелетирање (надворешен дијаметар на пелетите да биде цца 6мм), истата се состои од следните елементи: - Машина за сецкање/дробење на ситна биомаса (дрво до дијаметар 50мм, слама и сл.) се дроби до гранулација 2-6 mm со капацитет мин 200 kg/h истата е комплет со електромотор соодветна електро команда, трака, млин, вентилатор мини силос, ротор, транспортер на исситнета биомаса до миксер комплет покрај другото вклучува и електромотори инвертер и сл. - Преса за пелетирање на биомаса мин 70 kg/h комплетирана со електромотор, миксер (кондиционер), сет за додавање на влага (пумпа црева и дизни за додавање на влага), уред за подмачкување, инвертер, сет од ролери, плоча и сл. - Ладилник за пелети мин 70 kg/h вклучува сито, вентилатор електромотор со редуктор инвертер и сл. .........................................................................парч. 1 |  |  |  |
| 2 | Разводен електро-ормар комплет со потребната опрема, електрични кабли за поврзување и сл. потребни за управување на работата на линијата за пелетирање |  |  |  |
| 3 | Припрема на подлога на терен (фундамент пристап за внесување на опремата и сл.) за поставување на мини пелет линијата и снација на терен после поставување на истата. |  |  |  |
| 4 | Достава на детално упатство за ракување на изведените системи, пуштање во работа на линијата вклучително биомаса за пелетирање во количина потребна за пробна работа и обука на персонал за работа со опремата. |  |  |  |

Напомена Со увид на лице место  се добиваат потребни информации неопходни за местото каде ќе се инсталира опремата и потребните ограничувања за опремата заради местото каде истата ќе се смести.

Гаранција на опремата и инсталацијата мин 1 година

Lot.2

Котел за греење на биомаса со пропратна опрема во Спортска сала Младост Битола

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање во работа на:

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Барана спецификација |  |  | Понудена спецификација |  |  | Забелешки по однос на документацијата | Забелешки на евалуационата комисија |
|  | опис | ед. мера | кол. | опис | ед. мера | кол. |  |  |
| 1 | Топловоден котел на биомаса со капацитет min 1000 KW (работен притисок до 3 bar температура до 90ºC) котелот да е комплет со вграден горилник за согорување на биомаса (пелети, коски од цреши, вишни и слична биомаса со гранулација cca 30 мм и влажност помала од 20%). Котелот треба да е комплетиран со со извирачки горилник горивото во ложиштето се движи од долу нагоре, горилникот е изработен од соодветни материјали, горилникот да има вградена заштита од повратен пожар (вклучително сензор и термо вентил и сл.). Во котелот има вграден моторизиран систем за чистење на пепелта и вградени канти за пепел. Силосот за дневни потреби е вграден на котелот. Термичка заштита од прегревање на котелот (вклучува вграден изменувач, термо вентил сонда) Составен дел од котелот е сет кој вклучува сигурносен вентил, манометар автоматски вентил за воздух и конзола за поврзување на сетот. Горилникот да има вградени електрични греачи, вентилатори, електромотори, температурни сонди, соодветна автоматика за работа на котелот комплетно поврзана. Котелот има можност за вградување на целосно автоматизиран систем за чистење на пепелта | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Димовод од котел до Циклон и од Циклон до оџак, изработен од огноотпорен челик со соодветен дијаметар согласно потребите за котелот, циклонот и оџакот со минимум НО500 дебелина на ѕид мин 3mm. Димоводот покрај цевен дел вклучува комплет колена и штуцни за приклучување термичка изолација од минерална волна 100мм и алуминиумски лим 0,5мм | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Циклон за димно гасови со вентилатор за екстракција на димни гасови, елементи за инсталирање Локација на Циклонот е максимум 5 метри од котелот | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Циркулациона пумпа за топла вода за греење со капацитет 5 m³/h и напор од 8 мВС (работна температура до 90ºC и притисок до 3 бари) комплет со спојници заптивки и сл. | парче | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Топчест вентил NO150 NP6 комплет со контраприрабници, заптивки, завртки и навртки | парче | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Топчест вентил NO40 NP16 комплет со штуцни и холендери | парче | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Топчест вентил NO20 NP16 комплет со штуцни и холендери | парче | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Топчест вентил NO15 NP16 комплет со штуцни и холендери | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Автоматски вентил за обезвоздушување 1/2 комплет со црн муф | парче | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Неповратен вентил NO150 комплет со контраприрабници, заптивки, завртки и навртки | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Неповратен вентил NO40 комплет со спојници | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Филтер за водена линија NO150 комплет со контраприрабници, заптивки, завртки и навртки | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Топловодна шавна челична цевка NO150 НП6 комплет со изолација сунгереста мин 13мм | м | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | Топловодна шавна челична цевка NO40 НП6 комплет со изолација сунгереста мин 13мм | м | 6 |  |  |  |  |  |
| 15 | Топловодна шавна челична цевка NO20 НП6 | м | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Топловодна шавна челична цевка NO15 НП6 | м | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | ПВЦ водоводна цевка НО25 (1") за притисок до 16 бари | м | 26 |  |  |  |  |  |
| 18 | ПВЦ фитинг (колена тештици адаптери и сл се наплаќа паушално | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Термоманометар со муф (0-4 бари 0-100 степени целзиусови) | парче | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Контролер за контрола на работа на пумпата, цикоонот систем за одпепелување и сл. Комплет со сензори и сл. | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Термо вентил за заштита комплет со сонда комплет со спојници и сл. | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Зиден електро разводен ормар за поврзување на котел , пумпа, транспортери, циклон комплет со гребени осигурувачи склопки биметали и друга неопходна заштита. И сместување плц контролер и сл. Се сместува во близина на котел | парче | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Сигнален кабел за поврзување на сензорите со Зиден електро команден ормар комплет со заштитна и пропратна опрема за негова монтажа до сите неопходни места | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Енергетски кабел за довод на електрична енергија од постоечка главна табла која се наоѓа во котларата до Зиден електро раводен ормар за котелот и опремата поврзана со него комплет со заштитна и пропратна опрема за монтажа на кабелот | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Енергетски кабел за довод на електрична енергија од Зиден електро команден ормар за котелот и пропратната опрема комплет со заштитна и пропратна опрема за негова монтажа | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Цевни колена, штуцни со навој, конзоли, прирабници, хоелндери, завртки, навртки, заптивки и др се наплаќа паушално | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Споен и помошен материјал (оксиген , ацетилен, коноп и др.) | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Чистење на цевната мрежа и заштита со минизирање | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Утовар истовар на материјалите | паушално |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Набавка и инсталација на фиоки за кабли комплет содржачи | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Демонтажа и повторна монтажа на задна врата или друг отвор за внесување на котел | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Изработка на бетонски фундамент за котел и крпење на отвори по завршување на работа | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Челичен Оџак НО600 дебелина на зид цца 6.3 мм изработен од челик отпорен на температури цца 300ºC. Висина на оџакот е 7,5 метри Составни делови на оваа позиција се и фундирање и прицврстување на оџакот како и соодветна проектна техничка документација за истиот статика и сл. | паушал |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сите потребни испитувања на инсталацијата, пуштање во работа и обука на персонал за работа со опремата вклучително и неопходни пелети за да се изврши топла проба | паушал |  |  |  |  |  |  |

Гаранција на опремата деловите и инсталациите е минимум 1 година.